## Sheet1
Register (1 start) | Register HEX | Value | DecimalVal | Parameter | Notes
PID10 responds on both Node ID 1 and 2
all commands produce and "invalid function" reply except Node 1 Function 1&3, and Node 2 Function 3
NODE 1 4xxx
5001 | 1388 | 3D FA | 15866 | IEEE754 - 0.1225 | Possible constants?
5002 | 1389 | E1 48 | 57672 |  | Duplicated at Node 2
5003 | 138A | 3D D8 | 15832 | IEEE754 - 0.1057
5004 | 138B | 79 3E | 31038
5005 | 138C | 3D 03 | 15619 | IEEE754 - 0.032
5006 | 138D | 12 6F | 4719
5007 | 138E | 3D 09 | 15625 | IEEE754 - 0.0336
5008 | 138F | A0 27 | 40999
5009 | 1390 | 3D 00 | 15616 | IEEE754 - 0.0314
5010 | 1391 | 9D 49 | 40265
5011 | 1392 | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5012 | 1393 | 66 66 | 26214
5013 | 1394 | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5014 | 1395 | 66 66 | 26214
5015 | 1396 | 40 00 | 16384 | IEEE754 - 2
5016 | 1397 | 00 00 | 0
5017 | 1398 | 40 00 | 16384 | IEEE754 - 2
5018 | 1399 | 00 00 | 0
5019 | 139A | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5020 | 139B | 66 66 | 26214
5021 | 139C | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5022 | 139D | 66 66 | 26214
5023 | 139E | 03 78 | 888
5101 | 13EC | 00 00 | #VALUE! |  | More Strings
5102 | 13ED | 00 00 | #VALUE! |  | Seem Fixed
5103 | 13EE | 00 00 | #VALUE! |  | Duplicated at node 2
5104 | 13EF | 00 00 | #VALUE!
5105 | 13F0 | 00 00 | #VALUE!
5106 | 13F1 | 00 00 | #VALUE!
5107 | 13F2 | 00 00 | #VALUE!
5108 | 13F3 | 00 00 | #VALUE!
5109 | 13F4 | 34 36 | 4 6
5110 | 13F5 | 2e 32 | . 2 | 2.64
5111 | 13F6 | 00 00 | #VALUE!
5112 | 13F7 | 00 00 | #VALUE!
5113 | 13F8 | 00 00 | #VALUE!
5114 | 13F9 | 00 00 | #VALUE!
5115 | 13FA | 00 00 | #VALUE!
5116 | 13FB | 00 00 | #VALUE!
5117 | 13FC | 00 00 | #VALUE!
5118 | 13FD | 00 38 | 8
5119 | 13FE | 39 2E | 9 .
5120 | 13FF | 31 30 | 1 0 | 01.98
5131 | 140A | 00 00 | 0 | No change when running | Values not available at node 2
5132 | 140B | 00 00 | 0
5133 | 140C | 00 01 | 1
5134 | 140D | 00 00 | 0
5140 | 1413 | 00 10 | 16 | Always 16?
5141 | 1414 | 00 00 | 0 | Always 0?
5142 | 1415 | 00 00 | 0 | Always 0?
5143 | 1416 | 00 00 | 0 | IEEE754 - 47.xxx | ~Hz? 5% higher
5144 | 1417 | 00 00 | 0 |  | Slip Compensation?
5145 | 1418 | 00 00 | 0
5146 | 1419 | 00 00 | 0 | IEEE754 - 45.xxx | Hz? Matches display
5147 | 141A | 00 00 | 0 |  | same as 2/215
5148 | 141B | 00 00 | 0 | Always 0?
5149 | 141C | 00 01 | 1 | Always 1?
5150 | 141D | 00 00 | 0 | Always 0?
5151 | 141E | 00 00 | 0 | Possibly something to do with pressure in Bar? | Changes
5152 | 141F | 00 00 | 0 | IEEE754 - 3.0-6.0 | L1? Amps?
5153 | 1420 | 00 00 | 0
5154 | 1421 | 00 00 | 0 | IEEE754 - 3.0-6.0 | L2 Amps?
5155 | 1422 | 00 00 | 0
5156 | 1423 | 00 00 | 0 | IEEE754 - 1.0-2.0 | L3 Amps?
5157 | 1424 | 00 00 | 0
5158 | 1425 | 00 00 | 0 | Always 0?
5159 | 1426 | 00 00 | 0 | Always 0?
5201 | 1450 | 40 F0 | 16624 | IEEE754 - 7.5 | These values update faster than node 2
5202 | 1451 | 00 00 | 0 |  | 7.5 is most likely motor FLA
5203 | 1452 | 00 02 | 2
5204 | 1453 | 00 00 | 0
5205 | 1454 | 00 F0 | 240 |  | Values change
5206 | 1455 | 41 EB | 16875 | IEEE754 - 29.385 | I think this is some temperature in degC. It seems to increase when motor running then slowly decrease
5207 | 1456 | 14 EB | 5355 |  | Think it's IGBT Temp
5208 | 1457 | 43 B2 | 17330 | IEEE754 - 356.22 | Values change when running
5209 | 1458 | F8 C3 | 63683 |  | typically about 350-450
5210 | 1459 | 00 00 | 0
5211 | 145A | 00 00 | 0
5301 | 14B4 | 43 F0 | 17392 | IEEE754 - 480 | Voltage Options?
5302 | 14B5 | 00 00 | 0
5303 | 14B6 | 43 DC | 17372 | IEEE754 - 440
5304 | 14B7 | 00 00 | 0
5305 | 14B8 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5306 | 14B9 | 00 00 | 0
5307 | 14BA | 43 2F | 17199 | IEEE754 - 175
5308 | 14BB | 00 00 | 0
5309 | 14BC | 43 3E | 17214 | IEEE754 - 190
5310 | 14BD | 00 00 | 0
5311 | 14BE | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5312 | 14BF | 00 00 | 0
5313 | 14C0 | 42 B4 | 17076 | IEEE754 - 90
5314 | 14C1 | 00 00 | 0
5315 | 14C2 | 00 14 | 20
5401 | 1518 | 40 C0 | 16576 | IEEE754 - 6 | These look like parameter values in US units
5402 | 1519 | 00 00 | 0 |  | Duplicated at node 2
5403 | 151A | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5404 | 151B | 00 00 | 0
5405 | 151C | 41 f0 | 16880 | IEEE754 - 30
5406 | 151D | 00 00 | 0
5407 | 151E | 42 70 | 17008 | IEEE754 - 120
5408 | 151F | 00 00 | 0
5409 | 1520 | 42 a0 | 17056 | IEEE754 - 80
5410 | 1521 | 00 00 | 0
5411 | 1522 | 41 20 | 16672 | IEEE754 - 10
5412 | 1523 | 00 00 | 0
5413 | 1524 | 41 c8 | 16840 | IEEE754 - 25
5414 | 1525 | 00 00 | 0
5415 | 1526 | 42 64 | 16996 | IEEE754 - 57
5416 | 1527 | 00 00 | 0
5417 | 1528 | 42 F0 | 17136 | IEEE754 - 120
5418 | 1529 | 00 00 | 0
5419 | 152A | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5420 | 152B | 00 00 | 0
5421 | 152C | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5422 | 152D | 00 00 | 0
5423 | 152E | 41 20 | 16672 | IEEE754 - 10
5424 | 152F | 00 00 | 0
5425 | 1530 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5426 | 1531 | 00 00 | 0
5427 | 1532 | 42 94 | 17044 | IEEE754 - 74
5428 | 1533 | 00 00 | 0
5429 | 1534 | 42 A0 | 17056 | IEEE754 - 80
5430 | 1535 | 00 00 | 0
5431 | 1536 | 43 39 | 17209 | IEEE754 - 185
5432 | 1537 | 00 00 | 0
5433 | 1538 | 43 39 | 17209 | IEEE754 - 185
5434 | 1539 | 00 00 | 0
5435 | 153A | 41 B4 | 16820 | IEEE754 - 22.5
5436 | 153B | 00 00 | 0
5437 | 153C | 41 B4 | 16820 | IEEE754 - 22.5
5438 | 153D | 00 00 | 0
5439 | 153E | 42 A5 | 17061 | IEEE754 - 82.5
5440 | 153F | 00 00 | 0
5441 | 1540 | 43 07 | 17159 | IEEE754 - 135
5442 | 1541 | 00 00 | 0
5443 | 1542 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5444 | 1543 | 00 00 | 0
5445 | 1544 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5446 | 1545 | 00 00 | 0
5447 | 1546 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5448 | 1547 | 00 00 | 0
5449 | 1548 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5450 | 1549 | 00 00 | 0
5451 | 154A | 42 5C | 16988 | IEEE754 - 55
5452 | 154B | 00 00 | 0
5453 | 154C | 42 B4 | 17076 | IEEE754 - 90
5454 | 154D | 00 00 | 0
5455 | 154E | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5456 | 154F | 00 00 | 0
5457 | 1550 | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5458 | 1551 | 00 00 | 0
5459 | 1552 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5460 | 1553 | F3 B6 | 62390
5461 | 1554 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5462 | 1555 | F3 B6 | 62390
5463 | 1556 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5464 | 1557 | F3 B6 | 62390
5465 | 1558 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5466 | 1559 | F3 B6 | 62390
5467 | 155A | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5468 | 155B | F3 B6 | 62390
5469 | 155C | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5470 | 155D | F3 B6 | 62390
5471 | 155E | 42 FA | 17146 | IEEE754 - 125
5472 | 155F | 00 00 | 0
5473 | 1560 | 41 F0 | 16880 | IEEE754 - 30
5474 | 1561 | 00 00 | 0
5475 | 1562 | 42 C8 | 17096 | IEEE754 - 100
5476 | 1563 | 00 00 | 0
5477 | 1564 | 3E 80 | 16000 | IEEE754 - 0.25
5478 | 1565 | 00 00 | 0
5479 | 1566 | 00 28 | 40 | IEEE754 - 3.678464520791218e-39 Probably Not | Probably not float
5480 | 1567 | 0E 10 | 3600 |  | Probably not float
5500 | 157B | 00 00 | 0 |  | Maybe More Parameters
5501 | 157C | 07 D0 | 2000 |  | No change when running
5502 | 157D | 07 D0 | 2000
5503 | 157E | 27 10 | 10000
5504 | 157F | 27 10 | 10000
5505 | 1580 | 00 05 | 5
5506 | 1581 | 3B 03 | 15107
5507 | 1582 | 12 6F | 4719
5508 | 1583 | 09 60 | 2400
5509 | 1584 | 00 10 | 16
5510 | 1585 | 00 03 | 3
5511 | 1586 | 03 66 | 870
5512 | 1587 | 1F 40 | 8000
5513 | 1588 | 07 D0 | 2000
5601 | 15E0 | 00 00 | 0 | No Change when Running
5602 | 15E1 | 00 01 | 1
5603 | 15E2 | 00 00 | 0
5701 | 1644 | 00 29 | 41 | No Change when Running | Values not available at node 2
5800 | 16A7 | 00 00 | 0 | check these when running | Values not available at node 2
5801 | 16A8 | 00 00 | 0
5901 | 170C | 00 00 | 0 |  | Values not available at node 2
5902 | 170D | 00 00 | 0 |  | Possible duplicate of 901?
5903 | 170E | 00 00 | 0
5904 | 170F | 00 00 | 0
5905 | 1710 | 00 00 | 0
5906 | 1711 | 00 00 | 0
5907 | 1712 | 00 00 | 0
5908 | 1713 | 00 00 | 0
5909 | 1714 | 00 00 | 0
5910 | 1715 | 00 00 | 0
5911 | 1716 | 00 00 | 0
5912 | 1717 | 00 00 | 0
5913 | 1718 | 00 00 | 0
5914 | 1719 | 00 00 | 0
5915 | 171A | 00 00 | 0
5916 | 171B | 00 00 | 0
5917 | 171C | 00 00 | 0
Node 2 has fixed numbers here
5930 | 1729 | 00 45 | 69
5931 | 172A | 0E 24 | 3620 |  | Changes
5932 | 172B | 00 5E | 94 |  | Changes
5933 | 172C | D1 C1 | 53697 |  | Changes
5934 | 172D | 00 42 | 66
5935 | 172E | 15 1C | 5404 |  | Changes
5936 | 172F | 00 00 | 0
5937 | 1730 | 00 00 | 0
5938 | 1731 | 00 00 | 0
5939 | 1732 | 01 90 | 400
5942 | 1735 | 00 00 | 0 |  | Fixed, different than Node 2
NODE 2 4xxx
1 | 0 | 00 00 | #VALUE! | Software Versions?
2 | 1 | 00 00 | #VALUE!
3 | 2 | 00 00 | #VALUE!
4 | 3 | 00 00 | #VALUE!
5 | 4 | 00 00 | #VALUE!
6 | 5 | 00 00 | #VALUE!
7 | 6 | 00 00 | #VALUE!
8 | 7 | 00 00 | #VALUE!
9 | 8 | 36 37 | 6 7
10 | 9 | 2E 32 | . 2
11 | A | 00 00 | #VALUE!
12 | B | 00 00 | #VALUE!
13 | C | 00 00 | #VALUE!
14 | D | 00 00 | #VALUE!
15 | E | 00 00 | #VALUE!
16 | F | 00 00 | #VALUE!
17 | 10 | 00 00 | #VALUE!
18 | 11 | 00 34 | #VALUE!
19 | 12 | 31 2E | 1 .
20 | 13 | 32 30 | 2 0
21 | 14 | 00 00 | #VALUE! | Revision Date?
22 | 15 | 00 00 | #VALUE!
23 | 16 | 00 00 | #VALUE!
24 | 17 | 00 00 | #VALUE!
25 | 18 | 00 00 | #VALUE!
26 | 19 | 00 00 | #VALUE!
27 | 1A | 30 32 | 0 2
28 | 1B | 30 31 | 0 1
29 | 1C | 35 31 | 5 1
30 | 1D | 30 32 | 0 2
31 | 1E | 00 00 | 0 | Faulted? | 0 Normal, 1 sometimes when faulted (Warning?) | 330 | MOV MBTU_MB_4xx[330] PID10.INT31
32 | 1F | 00 01 | 1 |  | Off when faulted (or sometimes 0x0400) | 331 | MOV MBTU_MB_4xx[331] PID10.INT32
33 | 20 | 00 00 | 0 |  |  | 332 | MOV MBTU_MB_4xx[332] PID10.INT33
34 | 21 | 00 01 | 1 | Ready? | Off When Faulted | 333 | MOV MBTU_MB_4xx[333] PID10.INT34
35 | 22 | 00 00 | 0 |  |  | 334 | MOV MBTU_MB_4xx[334] PID10.INT35
36 | 23 | 00 00 | 0 |  |  | 335 | MOV MBTU_MB_4xx[335] PID10.INT36
37 | 24 | 00 00 | 0 |  |  | 336 | MOV MBTU_MB_4xx[336] PID10.INT37
38 | 25 | 00 00 | 0 |  |  | 337 | MOV MBTU_MB_4xx[337] PID10.INT38
39 | 26 | 00 00 | 0 |  |  | 338 | MOV MBTU_MB_4xx[338] PID10.INT39
40 | 27 | 00 00 | 0 |  |  | 339 | MOV MBTU_MB_4xx[339] PID10.INT40
41 | 28 | 00 04 | 4 |  | 0=Off 4=Auto On | 340 | MOV MBTU_MB_4xx[340] PID10.INT41
42 | 29 | 00 02 | 2 |  | 0=Off 2=Auto On | 341 | MOV MBTU_MB_4xx[341] PID10.INT42
43 | 2A | 00 00 | 0 |  |  | 342 | MOV MBTU_MB_4xx[342] PID10.INT43
44 | 2B | 00 00 | 0 |  |  | 343 | MOV MBTU_MB_4xx[343] PID10.INT44
45 | 2C | 00 08 | 8 |  | All The Time? | 344 | MOV MBTU_MB_4xx[344] PID10.INT45
46 | 2D | 00 00 | 0 |  |  | 345 | MOV MBTU_MB_4xx[345] PID10.INT46
47 | 2E | 00 01 | 1 |  | All The Time? | 346 | MOV MBTU_MB_4xx[346] PID10.INT47
48 | 2F | 00 02 | 2 |  | All The Time? | 347 | MOV MBTU_MB_4xx[347] PID10.INT48
49 | 30 | 00 01 | 1 |  | All The Time? | 348 | MOV MBTU_MB_4xx[348] PID10.INT49
50 | 31 | 00 0A | 10 |  | All The Time? | 349 | MOV MBTU_MB_4xx[349] PID10.INT50
51 | 32 | 00 01 | 1 |  | All The Time?
201 | C8 | 00 00 | 0 |  |  | 400 | MOV MBTU_MB_4xx[400] PID10.INT201
202 | C9 | 0F FF | 4095 |  |  | 401 | MOV MBTU_MB_4xx[401] PID10.INT202
203 | CA | 0F FF | 4095 |  |  | 402 | MOV MBTU_MB_4xx[402] PID10.INT203
204 | CB | 00 00 | 0 |  |  | 403 | MOV MBTU_MB_4xx[403] PID10.INT204
205 | CC | 00 00 | 0 |  |  | 404 | MOV MBTU_MB_4xx[404] PID10.INT205
206 | CD | 00 00 | 0 |  |  | 405 | MOV MBTU_MB_4xx[405] PID10.INT206
207 | CE | 06 D8 | 1752 | Counts Down | changes, Matches 244, seems to move with pressure | 406 | MOV MBTU_MB_4xx[406] PID10.INT207
208 | CF | 00 00 | 0 |  |  | 407 | MOV MBTU_MB_4xx[407] PID10.INT208
209 | D0 | 05 DC | 1500 | P Gain |  | 408 | MOV MBTU_MB_4xx[408] PID10.INT209
210 | D1 | 05 DC | 1500 | I Time (ms) |  | 409 | MOV MBTU_MB_4xx[409] PID10.INT210
211 | D2 | 00 3C | 60 | D Time (ms) |  | 410 | MOV MBTU_MB_4xx[410] PID10.INT211
212 | D3 | 00 78 | 120 | D Limit |  | 411 | MOV MBTU_MB_4xx[411] PID10.INT212
213 | D4 | 00 3C | 60 |  |  | 412 | MOV MBTU_MB_4xx[412] PID10.INT213
214 | D5 | 00 2D | 45 | Pumpout Speed |  | 413 | MOV MBTU_MB_4xx[413] PID10.INT214
215 | D6 | 42 24 | 16932 | IEEE754 - 41.24 | Pretty sure this is Hz | 414 | MOV MBTU_MB_4xx[414] PID10.INT215
216 | D7 | F1 80 | 61824 |  | same a 1/5146 | 415 | MOV MBTU_MB_4xx[415] PID10.INT216
217 | D8 | 00 01 | 1 | Sleeping? | 0 when running 1 when sleeping or off | 416 | MOV MBTU_MB_4xx[416] PID10.INT217
218 | D9 | 00 00 | 0 | 0 |  | 417 | MOV MBTU_MB_4xx[417] PID10.INT218
219 | DA | 01 59 | 345 | Internal Setpoint (bar x100) |  | 418 | MOV MBTU_MB_4xx[418] PID10.INT219
220 | DB | 00 00 | 0 |  |  | 419 | MOV MBTU_MB_4xx[419] PID10.INT220
221 | DC | 02 B1 | 689 | Max Sensor Pressure (bar x100) | 100psi | 420 | MOV MBTU_MB_4xx[420] PID10.INT221
222 | DD | 01 37 | 311 | Actual Pressure (bar x100) | Changing Value | 421 | MOV MBTU_MB_4xx[421] PID10.INT222
223 | DE | 00 26 | 38 |  |  | 422 | MOV MBTU_MB_4xx[422] PID10.INT223
224 | DF | 00 0F | 15 | Dry Run Detection Time (s) |  | 423 | MOV MBTU_MB_4xx[423] PID10.INT224
225 | E0 | 00 03 | 3 | Dry Run Num Restarts |  | 424 | MOV MBTU_MB_4xx[424] PID10.INT225
226 | E1 | 00 0A | 10 | Dry Run Auto Restart Delay (min) |  | 425 | MOV MBTU_MB_4xx[425] PID10.INT226
227 | E2 | 00 00 | 0 |  |  | 426 | MOV MBTU_MB_4xx[426] PID10.INT227
228 | E3 | 00 01 | 1 |  |  | 427 | MOV MBTU_MB_4xx[427] PID10.INT228
229 | E4 | 00 3C | 60 | Dry Run Fill Time (s) |  | 428 | MOV MBTU_MB_4xx[428] PID10.INT229
230 | E5 | 01 14 | 276 | External Setpoint (bar? x100) |  | 429 | MOV MBTU_MB_4xx[429] PID10.INT230
231 | E6 | 00 00 | 0 | Digital Input 1 Function | 0=Unused, 1=RunEn, 2=ExtFlt, 3=ExtSetpt | 430 | MOV MBTU_MB_4xx[430] PID10.INT231
232 | E7 | 00 00 | 0 | Digital Input 2 Function | 0=Unused, 1=RunEn, 2=ExtFlt, 3=ExtSetpt | 431 | MOV MBTU_MB_4xx[431] PID10.INT232
233 | E8 | 03 E8 | 1000 |  |  | 432 | MOV MBTU_MB_4xx[432] PID10.INT233
234 | E9 | 00 3C | 60 | Max Freq |  | 433 | MOV MBTU_MB_4xx[433] PID10.INT234
235 | EA | 00 29 | 41 | Min Freq |  | 434 | MOV MBTU_MB_4xx[434] PID10.INT235
236 | EB | 00 05 | 5 |  |  | 435 | MOV MBTU_MB_4xx[435] PID10.INT236
237 | EC | 1E 61 | 7777 | Password |  | 436 | MOV MBTU_MB_4xx[436] PID10.INT237
238 | ED | 00 01 | 1 |  |  | 437 | MOV MBTU_MB_4xx[437] PID10.INT238
239 | EE | 00 3C | 60 | PW Timeout(m) |  | 438 | MOV MBTU_MB_4xx[438] PID10.INT239
240 | EF | 00 18 | 24 | Ex Runtime Hours |  | 439 | MOV MBTU_MB_4xx[439] PID10.INT240
241 | F0 | 00 00 | 0 | Ex Runtime Detection Enabled | 0=Off 1=On | 440 | MOV MBTU_MB_4xx[440] PID10.INT241
242 | F1 | 0C 31 | 3121 |  |  | 441 | MOV MBTU_MB_4xx[441] PID10.INT242
243 | F2 | 02 71 | 625 |  |  | 442 | MOV MBTU_MB_4xx[442] PID10.INT243
244 | F3 | 06 D8 | 1752 |  | changes, Matches 207 | 443 | MOV MBTU_MB_4xx[443] PID10.INT244
245 | F4 | 00 01 | 1 |  |  | 444 | MOV MBTU_MB_4xx[444] PID10.INT245
246 | F5 | 00 02 | 2 |  |  | 445 | MOV MBTU_MB_4xx[445] PID10.INT246
247 | F6 | 00 0A | 10 |  |  | 446 | MOV MBTU_MB_4xx[446] PID10.INT247
248 | F7 | 00 06 | 6 |  |  | 447 | MOV MBTU_MB_4xx[447] PID10.INT248
249 | F8 | 02 28 | 552 |  | Most likely8 80 PSI in bar | 448 | MOV MBTU_MB_4xx[448] PID10.INT249
250 | F9 | 00 22 | 34 | Wake Up Diff (bar x100) | a Value of 5psi gives me 34, a value of 14psi gives me 97 | 449 | MOV MBTU_MB_4xx[449] PID10.INT250
251 | FA | 00 05 | 5 | Wake Delay (s) |  | 450 | MOV MBTU_MB_4xx[450] PID10.INT251
252 | FB | 00 1E | 30 | Boost Delay (s) |  | 451 | MOV MBTU_MB_4xx[451] PID10.INT252
253 | FC | 00 15 | 21 | Boost Diff (bar x100) |  | 452 | MOV MBTU_MB_4xx[452] PID10.INT253
254 | FD | 00 03 | 3 |  |  | 453 | MOV MBTU_MB_4xx[453] PID10.INT254
255 | FE | 00 00 | 0 | Relay Output Function | 0=Unused, 1=Run, 2=Flt | 454 | MOV MBTU_MB_4xx[454] PID10.INT255
256 | FF | 00 02 | 2 |  |  | 455 | MOV MBTU_MB_4xx[455] PID10.INT256
257 | 100 | 04 E4 | 1252 |  |  | 456 | MOV MBTU_MB_4xx[456] PID10.INT257
258 | 101 | 02 28 | 552 | Over Pressure Setpoint (bar x100) |  | 457 | MOV MBTU_MB_4xx[457] PID10.INT258
259 | 102 | 00 44 | 68 | Dry Run Sensitivity (bar x100) |  | 458 | MOV MBTU_MB_4xx[458] PID10.INT259
Missing? |  |  |  | No Ground Detection | 0=Disable 1=Enable
Date.Time
901 | 384 | 00 00 | 0
902 | 385 | 00 00 | 0
903 | 386 | 00 00 | 0
904 | 387 | 00 00 | 0
905 | 388 | 00 00 | 0
906 | 389 | 00 00 | 0
907 | 38A | 00 00 | 0
908 | 38B | 00 00 | 0
909 | 38C | 00 00 | 0
910 | 38D | 00 00 | 0
1000 | 3E7 | 00 00 | 0 | check these when running
2051 | 802 | 00 01 | 1
2218 | 8A9 | 00 01 | 1
2234 | 8B9 | 00 32 | 50 |  | Before here not present at Node1
5001 | 1388 | 3D FA | 15866 | IEEE754 - 0.1225 | Possible constants?
5002 | 1389 | E1 48 | 57672 |  | Duplicate Node 1
5003 | 138A | 3D D8 | 15832 | IEEE754 - 0.1057
5004 | 138B | 79 3E | 31038
5005 | 138C | 3D 03 | 15619 | IEEE754 - 0.032
5006 | 138D | 12 6F | 4719
5007 | 138E | 3D 09 | 15625 | IEEE754 - 0.0336
5008 | 138F | A0 27 | 40999
5009 | 1390 | 3D 00 | 15616 | IEEE754 - 0.0314
5010 | 1391 | 9D 49 | 40265
5011 | 1392 | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5012 | 1393 | 66 66 | 26214
5013 | 1394 | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5014 | 1395 | 66 66 | 26214
5015 | 1396 | 40 00 | 16384 | IEEE754 - 2
5016 | 1397 | 00 00 | 0
5017 | 1398 | 40 00 | 16384 | IEEE754 - 2
5018 | 1399 | 00 00 | 0
5019 | 139A | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5020 | 139B | 66 66 | 26214
5021 | 139C | 3F 66 | 16230 | IEEE754 - 0.9
5022 | 139D | 66 66 | 26214
5023 | 139E | 03 78 | 888
5101 | 13EC | 00 00 | #VALUE! |  | Duplicated at Node 1
5102 | 13ED | 00 00 | #VALUE!
5103 | 13EE | 00 00 | #VALUE!
5104 | 13EF | 00 00 | #VALUE!
5105 | 13F0 | 00 00 | #VALUE!
5106 | 13F1 | 00 00 | #VALUE!
5107 | 13F2 | 00 00 | #VALUE!
5108 | 13F3 | 00 00 | #VALUE!
5109 | 13F4 | 34 36 | 4 6
5110 | 13F5 | 2E 32 | . 2
5111 | 13F6 | 00 00 | #VALUE!
5112 | 13F7 | 00 00 | #VALUE!
5113 | 13F8 | 00 00 | #VALUE!
5114 | 13F9 | 00 00 | #VALUE!
5115 | 13FA | 00 00 | #VALUE!
5116 | 13FB | 00 00 | #VALUE!
5117 | 13FC | 00 00 | #VALUE!
5118 | 13FD | 00 38 | 8
5119 | 13FE | 39 2E | 9 .
5120 | 13FF | 31 30 | 1 0
5140 | 1413 | 00 10 | 16 | values present when running
5141 | 1414 | 00 00 | 0
5142 | 1415 | 00 00 | 0
5143 | 1416 | 00 00 | 0
5144 | 1417 | 00 00 | 0
5145 | 1418 | 00 00 | 0
5146 | 1419 | 00 00 | 0
5147 | 141A | 00 00 | 0
5148 | 141B | 00 00 | 0
5149 | 141C | 00 01 | 1
5150 | 141D | 00 00 | 0
5151 | 141E | 00 00 | 0
5152 | 141F | 00 00 | 0
5153 | 1420 | 00 00 | 0
5154 | 1421 | 00 00 | 0
5155 | 1422 | 00 00 | 0
5156 | 1423 | 00 00 | 0
5157 | 1424 | 00 00 | 0
5158 | 1425 | 00 00 | 0
5201 | 1450 | 40 F0 | 16624 | IEEE754 - 7.5 | Values match Node 1 but seem delayed. They are updated approx every 30s
5202 | 1451 | 00 00 | 0
5203 | 1452 | 00 02 | 2
5204 | 1453 | 00 00 | 0
5205 | 1454 | 00 EC | 236 |  | Values change
5206 | 1455 | 42 06 | 16902 | IEEE754 - 33.665 | Values change
5207 | 1456 | A8 D6 | 43222
5208 | 1457 | 43 B2 | 17330 | IEEE754 - 356.22 | Values change
5209 | 1458 | 1D 3E | 7486
5210 | 1459 | 00 00 | 0
5211 | 145A | 00 00 | 0
5301 | 14B4 | 43 F0 | 17392 | IEEE754 - 480
5302 | 14B5 | 00 00 | 0
5303 | 14B6 | 43 DC | 17372 | IEEE754 - 440
5304 | 14B7 | 00 00 | 0
5305 | 14B8 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5306 | 14B9 | 00 00 | 0
5307 | 14BA | 43 2F | 17199 | IEEE754 - 175
5308 | 14BB | 00 00 | 0
5309 | 14BC | 43 3E | 17214 | IEEE754 - 190
5310 | 14BD | 00 00 | 0
5311 | 14BE | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5312 | 14BF | 00 00 | 0
5313 | 14C0 | 42 B4 | 17076 | IEEE754 - 90
5314 | 14C1 | 00 00 | 0
5315 | 14C2 | 00 14 | 20
5401 | 1518 | 40 C0 | 16576 | IEEE754 - 6 | Duplicated at Node 1
5402 | 1519 | 00 00 | 0
5403 | 151A | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5404 | 151B | 00 00 | 0
5405 | 151C | 41 f0 | 16880 | IEEE754 - 30
5406 | 151D | 00 00 | 0
5407 | 151E | 42 70 | 17008 | IEEE754 - 120
5408 | 151F | 00 00 | 0
5409 | 1520 | 42 a0 | 17056 | IEEE754 - 80
5410 | 1521 | 00 00 | 0
5411 | 1522 | 41 20 | 16672 | IEEE754 - 10
5412 | 1523 | 00 00 | 0
5413 | 1524 | 41 c8 | 16840 | IEEE754 - 25
5414 | 1525 | 00 00 | 0
5415 | 1526 | 42 64 | 16996 | IEEE754 - 57
5416 | 1527 | 00 00 | 0
5417 | 1528 | 42 F0 | 17136 | IEEE754 - 120
5418 | 1529 | 00 00 | 0
5419 | 152A | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5420 | 152B | 00 00 | 0
5421 | 152C | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5422 | 152D | 00 00 | 0
5423 | 152E | 41 20 | 16672 | IEEE754 - 10
5424 | 152F | 00 00 | 0
5425 | 1530 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5426 | 1531 | 00 00 | 0
5427 | 1532 | 42 94 | 17044 | IEEE754 - 74
5428 | 1533 | 00 00 | 0
5429 | 1534 | 42 A0 | 17056 | IEEE754 - 80
5430 | 1535 | 00 00 | 0
5431 | 1536 | 43 39 | 17209 | IEEE754 - 185
5432 | 1537 | 00 00 | 0
5433 | 1538 | 43 39 | 17209 | IEEE754 - 185
5434 | 1539 | 00 00 | 0
5435 | 153A | 41 B4 | 16820 | IEEE754 - 22.5
5436 | 153B | 00 00 | 0
5437 | 153C | 41 B4 | 16820 | IEEE754 - 22.5
5438 | 153D | 00 00 | 0
5439 | 153E | 42 A5 | 17061 | IEEE754 - 82.5
5440 | 153F | 00 00 | 0
5441 | 1540 | 43 07 | 17159 | IEEE754 - 135
5442 | 1541 | 00 00 | 0
5443 | 1542 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5444 | 1543 | 00 00 | 0
5445 | 1544 | 43 7A | 17274 | IEEE754 - 250
5446 | 1545 | 00 00 | 0
5447 | 1546 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5448 | 1547 | 00 00 | 0
5449 | 1548 | 41 70 | 16752 | IEEE754 - 15
5450 | 1549 | 00 00 | 0
5451 | 154A | 42 5C | 16988 | IEEE754 - 55
5452 | 154B | 00 00 | 0
5453 | 154C | 42 B4 | 17076 | IEEE754 - 90
5454 | 154D | 00 00 | 0
5455 | 154E | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5456 | 154F | 00 00 | 0
5457 | 1550 | 43 66 | 17254 | IEEE754 - 230
5458 | 1551 | 00 00 | 0
5459 | 1552 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5460 | 1553 | F3 B6 | 62390
5461 | 1554 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5462 | 1555 | F3 B6 | 62390
5463 | 1556 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5464 | 1557 | F3 B6 | 62390
5465 | 1558 | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5466 | 1559 | F3 B6 | 62390
5467 | 155A | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5468 | 155B | F3 B6 | 62390
5469 | 155C | 3F BD | 16317 | IEEE754 - 1.484
5470 | 155D | F3 B6 | 62390
5471 | 155E | 42 FA | 17146 | IEEE754 - 125
5472 | 155F | 00 00 | 0
5473 | 1560 | 41 F0 | 16880 | IEEE754 - 30
5474 | 1561 | 00 00 | 0
5475 | 1562 | 42 C8 | 17096 | IEEE754 - 100
5476 | 1563 | 00 00 | 0
5477 | 1564 | 3E 80 | 16000 | IEEE754 - 0.25
5478 | 1565 | 00 00 | 0
5479 | 1566 | 00 28 | 40 | IEEE754 - 3.678464520791218e-39 Probably Not
5480 | 1567 | 0E 10 | 3600
5500 | 157B | 00 00 | 0 |  | Maybe More Parameters
5501 | 157C | 07 D0 | 2000 |  | No change when running
5502 | 157D | 07 D0 | 2000
5503 | 157E | 27 10 | 10000
5504 | 157F | 27 10 | 10000
5505 | 1580 | 00 05 | 5
5506 | 1581 | 3B 03 | 15107
5507 | 1582 | 12 6F | 4719
5508 | 1583 | 09 60 | 2400
5509 | 1584 | 00 10 | 16
5510 | 1585 | 00 03 | 3
5511 | 1586 | 03 66 | 870
5512 | 1587 | 1F 40 | 8000
5513 | 1588 | 07 D0 | 2000
5601 | 15E0 | 00 00 | 0
5602 | 15E1 | 00 01 | 1
5603 | 15E2 | 00 00 | 0
5930 | 1729 | 20 00 | 8192 |  | Node 1 has changing numbers here
5931 | 172A | 50 00 | 20480
5932 | 172B | 20 00 | 8192
5933 | 172C | 50 00 | 20480
5934 | 172D | 20 00 | 8192
5935 | 172E | 50 00 | 20480
5936 | 172F | 20 00 | 8192
5937 | 1730 | 50 00 | 20480
5938 | 1731 | 20 00 | 8192
5939 | 1732 | 50 00 | 20480
5942 | 1735 | 00 EC | 236 |  | Fixed, different than Node 1